附件6-1

湖南省公共建筑节能设计文件检查表

市（县、区）                           项目名称

| 公共建筑部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 | 备注 |
|  |  |  | 设计文件 施工图审查 |  |
| 1 | 围护结构的热工性能 | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □K≤0.5 （甲类） □K≤0.7 D≥3.0（乙类） □K≤0.5 D＜3.0（乙类） □K≤1.0 D≥3.0（丙类） □K≤0.7 D＜3.0（丙类） □符合 □不符合 保温形式： 隔热材料： 材料厚度： cm |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □K≤0.7 （甲类） □K≤1.0 D≥3.0（乙类） □K≤0.7 D＜3.0（乙类） □K≤1.5 D≥3.0（丙类） □K≤1.0 D＜3.0（丙类） □符合 □不符合 保温形式： 隔热材料： 材料厚度： cm |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □K≤1.0 （甲类、乙类） □K≤1.5（丙类） □符合 □不符合 隔热材料： 材料厚度： cm |  |
|  |  | 单一朝向外窗（包括透 明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | K值：□符合 □不符合 SC值：□符合 □不符合 外窗型材： 玻璃空气层厚度： 遮阳做法： |  |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □天窗屋顶面积比≤0.2 K值：□符合 □不符合 SC值：□符合 □不符合 天窗材料： 天窗面积比： |  |
|  |  | 分隔采暖空调与非采暖空调房间的楼板、隔墙传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □K≤1.0（甲类） □K≤1.5 （乙类） □符合 □不符合 保温材料： 材料厚度： cm |  |
|  |  | 采暖空调房间或地下室地面、采暖空调地下室外墙（与土壤接触的墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □K≤0.8 （甲类、乙类） □符合 □不符合 保温材料： 材料厚度： cm |  |
|  |  | 建筑不透明外门传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □K≤2.5 （甲类） □K≤3.0 （乙类、丙类） □符合 □不符合 外门材料： |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑窗（包括透明幕墙和透明外门）墙面积比符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □窗墙比≤0.7（甲、乙类） □窗墙比≤0.5（丙类） □符合 □不符合 |  |
| 3 | 气密性 | 外窗气密性设计符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.3条的规定 | □4级 □6级 □符合 □不符合 |  |
|  |  | 透明幕墙气密性设计符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.4条的规定 | □3级 □4级 □符合 □不符合 |  |
| 4 | 可开启 | 外窗可开启面积设计符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.5条的规定 | □可开启面积≥窗面积30% □符合 □不符合 |  |
| 5 | 设计 管理 | 施工图中应用文字或图例详细说明建筑围护结构构造、性能指标、材料和尺寸，包括门窗、玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数和气密性等级等要求，围护结构所用保温材料的厚度、导热系数和容重等性能指标，外遮阳的遮阳系数等；采暖、通风、空调、热水系统和设备的选型及其主要技术参数；电气设备、照明灯具和系统的选型及其主要技术参数。 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |
| 检查问题汇总 |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |

附件6-2

湖南省公共建筑节能设计文件检查表

| 公共建筑暖通、电气部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 |  | 备注 |
|  |  |  | 设计文件 施工图审查 |  |  |
| 5 | 采 暖空 调 计 算 | 围护结构传热系数K值不应超过规定《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.4.7条的规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第3.2.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 应对每一个不同性质的采暖空调房间或区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第4.1.4条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 应对供冷和供热工况的系统分别进行水力计算《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第4.1.5条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 采 暖 空 调 系 统设 计 | 集中采暖系统应具有分室（区）控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能 《公共建第筑节能设计标准》第5.2.3条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用时应核对循环泵的流量是否匹配 《公共建第筑节能设计标准》第5.3.19条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置 《公共建第筑节能设计标准》第5.3.14条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 控 制 | 冷量和热量的计量是否符合《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第4.6.3条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 采用集中空调通风系统，宜设置分楼层、分室内区域，分用户的冷热量计量装置，建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房，应设置冷热计量装置并对冷热计量与分摊方式进行说明《公共建筑节能设计标准》第5.5.12条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 保 温 | 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第4.3.26条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 能 源 | 冷热源选择是否符合国家能源政策 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43 003—2010第4.5.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 镇流器 | 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。GB50034-2004 第3.3.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 办公 建筑 照明 | 普通办公室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档办公室、设计室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 会议室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 文件整理、复印、发行室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 一般商店营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档商店营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 商业 建筑 照明 | 一般超市营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档超市营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 客房照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 中餐厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 13 | 旅馆 建筑 照明 | 多功能厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 客房层走廊照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 医院 建筑 照明 | 门厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 医院 建筑 照明 | 治疗室、诊室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 化验室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 手术室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 候诊室、挂号厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 病房照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 护士站照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 药房照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 重症监护室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 教室、阅览室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 实验室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 学校 建筑 照明 | 美术教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 多媒体教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 美术教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 多媒体教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |