附件５-1

湖南省居住建筑节能设计文件检查表

市（县、区）                           项目名称

| 居住建筑部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容与依据 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 设计文件、施工图审查 |  |  |
| 1 | 体型 系数 | 建筑物体型系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010 第4.0.3条的规定；若不符合,则设计建筑的采暖空调耗电量之和不应超过参照建筑的采暖空调耗电量之和。 |  | □ ≤3层， 体型系数≤0.55 □ 4～11层，体型系数≤0.4 □ ≥12层，体型系数≤0.35 □符合 □不符合 建筑层数: 体型系数: |  |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.5条的规定；则设计建筑的采暖空调耗电量之和不应超过参照建筑的采暖空调耗电量之和。 |  | K值： □符合 □不符合 SC值： □符合 □不符合 窗墙比(东)□符合 □不符合 (西)□符合 □不符合 (南)□符合 □不符合 (北)□符合 □不符合 外窗材料： 外窗传热系数: 外窗综合遮阳系数: 外窗窗墙面积比:东向 西向 南向 北向 凸窗传热系数: |  |  |
| 3 | 外窗气 密性 | 外窗气密性的设计符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.9条的规定。 |  | □ 4级（1～6层） □ 6级（≥7层） □符合 □不符合 |  |  |
| 4 | 外窗可开启面积 | 外窗可开启面积的设计符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.8条的规定。 |  | □ ≥外窗所在房间地面面积5％ □符合 □不符合 |  |  |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容与依据 |  | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 设计文件、施工图审查 |  |  |
| 5 | 围护结构的传热系数 | 屋顶传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定；若不符合,则设计建筑的采暖空调耗电量之和不应超过参照建筑的采暖空调耗电量之和。 |  | 体型系数≤0.4 □K≤0.8 D≤2.5 □K≤1.0 D＞2.5 体型系数＞0.4 □K≤0.5 D≤2.5 □K≤0.6 D＞2.5 □符合 □不符合 屋面形式: 隔热材料： 材料厚度： cm 热工性能参数: 保温材料燃烧性能等级: 屋顶综合传热系数: 屋顶热惰性指标: |  |  |
|  |  | 外墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4条的规定；若不符合,则设计建筑的采暖空调耗电量之和不应超过参照建筑的采暖空调耗电量之和。 |  | 体型系数≤0.4 □K≤1.0 D≤2.5 □K≤1.5 D＞2.5 体型系数＞0.4 □K≤0.8 D≤2.5 □K≤1.0 D＞2.5 □符合 □不符合 外墙形式: 砌体材料: 材料热工性能参数: 砌体厚度： cm 隔热材料： 材料热工性能参数: 材料厚度： cm 保温材料燃烧性能等级: 外墙平均传热系数: 屋顶热惰性指标: |  |  |
| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |  |
|  |  |  | 设计文件、施工图审查 |  |  |  |
| 5 | 围护结构的传热系数 | 户门传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定。 | □K≤3.0 （1通往封闭空间） □K≤2.0 （2通往非封闭空间或户外） □符合 □不符合 1户门材料: 2户门材料: |  |  |  |
|  |  | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙和外走廊隔墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定。 | K≤2.0 □符合 □不符合 |  |  |  |
|  |  | 底部自然通风的架空楼板或外挑楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定；若不符合,则设计建筑的采暖空调耗电量之和不应超过参照建筑的采暖空调耗电量之和。 | 体型系数≤0.4 □K≤1.5 体型系数＞0.4 □K≤1.0 □符合 □不符合 隔热材料： 材料厚度： cm |  |  |  |
| 6 | 规定性指标评价 | 进行节能综合评价的建筑，分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙、户门的传热系数任应满足《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第四章的要求. | □满足 □不满足 |  |  |  |
| 7 | 综合 评价 | 设计建筑在规定条件下计算得出的采暖耗电量和空调耗电量之和，不应超过参照建筑在同样条件下计算得出的采暖耗电量和空调耗电量之和 | 参照建筑空调采暖年耗电量: 设计建筑空调采暖年耗电量: □满足 □不满足 |  |  |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |  |
| 检查意见 |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附件５-2

湖南省居住建筑节能设计文件检查表

市（县、区）                           项目名称

| 居住建筑暖通、电气部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 | 备注 |
|  |  |  | 设计文件、 施工图审查 |  |
| 8 | 采 暖 计 算 | 围护结构各部分的传热系数不应超过《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条的规定。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 采 暖 制 冷 系 统 设 计 | 居住建筑当采用集中采暖、空调时应设计分室（户）温度控制及分户热（冷）量计量设施，并对热（冷）计量与分摊方式进行说明及采暖系统设计应符合相关规范、规程的规定（《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第6.0.2条的规定 ） | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时，其热效率应符合国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665-2006中的第2级规定。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 住宅小区或整栋楼的冷热源机组的能效比、制冷综合性能系数（IPLV(C)）应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第6.0.6条的规定。 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 保 温 | 保温材料厚度要求应符合相关规范、规程的规定（一般情况下采暖主立管应做保温）（《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010第5.2.18条的规定） | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 自熄开关 | 住宅的公共部分应设有人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应采用节能自熄开关。（《住宅设计规范》GB50096-1999 第6.5.3条规定） | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 应急照明时自熄开关控制 | 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。《住宅建筑规范》GB50368-2005 第8.5.3条规定 | □符合 □不符合 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 | 备注 |
|  |  |  | 设计文件、施工图审查 |  |
| 13 | 用热计量 | 锅炉房、热力站、热力入口处应计量用热量。《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010第5.2.9条的规定 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 照明与控制 | 住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。《住宅建筑规范》GB50368-2005 第10.1.4条规定 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 设备控制 | 住宅内使用的经常运行的动力设备应采用高效率产品，经技术经济比较合理时，宜采取节电措施。《住宅建筑规范》GB50368-2005第10.1.5条规定 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |
| 检查意见 |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |